## 逆变器
离网逆变器
技术要求 |  |  | 响应情况
1 | 工作环境 | 适应高海拔、高寒、强紫外线、低气压等的使用环境。海拔3000m以上，2000米以下不降额， 工作温度-25—55℃，相对湿度10%—95%不凝结；
2 | 功率要求 | 30KW、40KW、60KW、80KW
3 | 核心参数 | 输出电压：三相380V，正弦波，支持相间100%不平衡负载。输出电流厂家填写
4 |  | 逆变器：离网逆变器采用工频带隔离变压器型
5 |  | 30KW、40KW直流输入电压范围：200~264V(不得小于此范围)，
60KW、80KW直流输入电压范围：310~420V(不得小于此范围)，
6 |  | 交流输出频率：50HZ±1%
7 |  | 功率因数：0.8
8 |  | 交流输出总谐波率(THD):≤3%；
9 |  | 交流输出电压精度:≤±2%；
10 |  | 工作效率:≥90%
11 |  | 动态响应时间：5s
12 |  | 过载能力：120%过载，工作1分钟，120%过载，工作60s，150%过载，工作10s,自动保护；
13 |  | 绝缘强度（输入和输出）：1500VAC 1分钟，
14 |  | 显示：交流电压指示，电流指示、三相功率指示、能直观显示相关数据
15 |  | 监控：RS485接口，标准Modbus协议，数据存储不小于1年，能够提供日发电量、月发电量、年发电量等数据
16 |  | 保护功能： （1）直流输入欠压保护 （2）直流输入过压保护 （3）直流输入防反接保护 （4）交流输出过载保护 （5）过温保护 （6）交流输出短路保护 （7）具有防雷保护措施
17 |  | 显示： 直流电压、电流； 交流电压、电流、交流功率、发电量； 故障信息。
18 |  | 噪声：≤65dB根据负载和环境温度
19 |  | 尺寸：不做限制
20 |  | 冷却方式：强制风冷
21 |  | 防护等级：≥IP20
22 |  | 界面及指示：彩色触摸显示屏，LED 状态指示，干接点、语音提示（选件）
23 |  | 出货需提供：用户手册、技术手册、出厂验收报告、产品合格证、产品序列号、装箱单和安装所使用的全部工具清单

## 控制器
光伏控制器
技术要求 |  |  | 响应情况
1 | 核心参数 | 额定功率：30KW、40KW、60KW、80KW
2 |  | 30KW、40KW输出直流额定电压：220V，电压范围：200~264V(不得小于此范围)，
60KW、80KW输出直流额定电压：348V，电压范围：310~420V(不得小于此范围)，
3 |  | 额定充电电流：
4 |  | 最大输入光伏电压：900V
5 |  | MPPT调压范围：（350V到800V，不得小于此范围）
6 |  | MPPT输入路数：2路
7 |  | 蓄电池电压范围、浮充均充电压，保护电压适配客户蓄电池实际，可修改
8 |  | 自损耗：≤1500mA
9 |  | 效率：≥95%
10 |  | 工作环境：温度-25℃到50℃，海拔3000m以上，2000m以下不降额，湿度≤90%，不结露
11 |  | 绝缘强度：1500VAC ,1分钟
12 | 主要功能 | 均衡充电、提升充电、浮充充电控制功能。可显示任意时刻蓄电池的容量值并可根据此值对电池进行合理的充电。
13 |  | 控制器静态损耗不得超过额定充电电流的1%
14 |  | 控制器的调节点必须根据蓄电池的特点在出厂前预调好过充点和过放点
15 |  | 当蓄电池未连接或从电路中去掉时，控制器必须能够承受高于太阳电池组件标称开路电压1.25倍的连续冲击
16 |  | 控制器必须能够承受至少1小时高于太阳电池组件标称短路电流1.25倍的冲击
17 | 通讯 | 控制器具备数据采集接口，采用Modbus通信规约，RS485硬件连接端口。 可采取以下方式，即控制器参数由逆变器控制功能模块统一实现采集并集中上传
18 | 保护功能 | 光电充电电压、电流的检测与控制
19 |  | 夜间防反充保护
20 |  | 蓄电池过充、过放电保护
21 |  | 输出过载保护、输出短路保护
22 |  | 过温保护
23 |  | 太阳能电池反接保护，蓄电池反接保护
24 |  | 负载极防反保护
25 |  | 防雷保护，由厂家根据设备技术需求确定防雷保护模块的技术参数与所有细节
26 | 保护开关 | 配置太阳能输入端断路器，蓄电池输入端断路器、输出端断路器等
27 | 尺寸 | 厂家提供，不做限制
28 | 噪声 | ≤65db，结合负载和温度情况
29 | 防护等级 | ≥IP20
30 | 出货提供 | 提供要求的符合国家标准的正规图纸（建议用AutoCAD绘制）、用户手册、技术手册、出厂验收报告、产品合格证、产品序列号、装箱清单和安装所使用的全部工具、仪表的规格型号清单。