## BCU板FCT测试方案
BMS系列产品FCT测试方案
序号 | 项目 | 参数/要求 （以该产品规格书为准） | 测试方法与测试设备 | 备注
1 | 程序烧录 | 烧录完后校验成功 | 编程器在线烧录测试程序到BCU板上
2 | 功耗测试 | 0.2 ~ 0.5 A | 测试设备测量24V电源的电流 | PWR_EN1针脚接24V
3 | CAN通信1 | 收到正常应答 | 测试设备给BCU发送指定的数据帧，BCU收到后回送应答帧（后面的测试项的下发指令和上报信息都通过CAN传输）
4 | CAN通信2 | 收到正常应答 | 测试设备给BCU发送指定的数据帧，BCU收到后回送应答帧
5 | CAN通信3 | 收到正常应答 | 测试设备给BCU发送指定的数据帧，BCU收到后回送应答帧
6 | RS485通信1 | 收到正常应答 | 测试设备给BCU发送指定的数据帧，BCU收到后回送应答帧
7 | RS485通信2 | 收到正常应答 | 测试设备给BCU发送指定的数据帧，BCU收到后回送应答帧
8 | RS485通信3 | 收到正常应答 | 测试设备给BCU发送指定的数据帧，BCU收到后回送应答帧
9 | 菊花链isoSPI | 上报通信正常 | 测试设备短接BCU的两路isoSPI（IP1/IM1和IP2/IM2），发指令让BCU做isoSPI通信测试，BCU执行完后上报结果
10 | 外部唤醒 | 上报的状态正确 | 测试设备依次给PWR_EN1和PWR_EN2针脚接上24V电压，BCU给测试设备上报PWR_EN1和PWR_EN2状态
11 | 板载电源检测 | 上报的电压误差不大于5% | BCU上报24V、HALL_5V、HALL_12V、3.3V回采电压
12 | RTC时钟 | 上报日期时间正常 | 测试设备给BCU设置日期和时间，然后断电3秒再重新上电，BCU上报日期和时间给测试设备
13 | EEPROM | 上报读写正常 | 测试设备发指令让BCU执行EEPROM读写测试，BCU执行完后上报状态
14 | SD卡 | 上报读写正常 | 插入SD卡，测试设备发指令让BCU执行SD卡读写测试，BCU执行完后上报状态
15 | 高边输出 | 测试设备测量输出电压正常（带载0.5A，并且输出电压≥22V），并且BCU上报的回采电压也正常 | 测试设备发指令让BCU的8路高边输出H_OUT[1:8]依次输出0x55和0xAA，测试设备测量H_OUT[1:8]针脚的电压，同时BCU也上报回采的电压
16 | 干节点控制 | 发指令前断开，发指令后导通 | 测试设备发指令让BCU导通2路干节点，测试设备测量针脚DRY1+与DRY1-,以及DRY2+与DRY2-之间的通断
17 | DI输入检测 | 0V上报为低电平，3V为高电平 | 测试设备依次给针脚DI[1:8]施加0V和3V电压，BCU上报DI输入电平
18 | DO输出检测 | 带10KΩ负载，低电平<0.5V，高电平>3.0V | 测试设备发出使能指令（依次输出0x55和0xAA)，然后测量针脚DO[1:8]的电压
19 | 地址分配输出 | 测试设备接收到正确的数据 | BCU在针脚ADDR_IO与ADDR_PWR-发送数据0x55，测试设备接收BCU发出的数据
20 | 温度检测 | 上报温度30℃，误差<1℃ | 测试设备给BCU的针脚T[1:4]接8.2K电阻，发指令让BCU上报这4路温度
21 | 隔离互锁 | 上报状态正常 | 测试设备短接BCU的针脚HVIL_OUT与HVIL_IN，BCU上报隔离互锁的状态
22 | 霍尔电流检测 | 误差<20mV | 测试设备依次给BCU针脚HALL_CH1-4施加电压1V、2.5V、4V，BCU上报检测到的电压值
23 | BAT总电压 | 上报电压误差<0.5% | 测试设备在针脚BAT+和BAT-之间施加400V电压，BCU上报BAT总电压
24 | PACK总电压 | 上报电压误差<0.5% | 测试设备在针脚PACK+和BAT-之间施加400V电压，BCU上报BAT总电压
25 | 分流器1电流检测 | 上报电流误差<0.5% | 测试设备短接针脚BAT-和IN1-，然后依次在针脚IN1+和IN1-之间施加电压-75mV、0mV、+75mV，BCU上报检测到的分流器1的电流（-300A, 0A, +300A)
26 | 分流器2电流检测 | 上报电流误差<0.5% | 测试设备短接针脚BAT-和IN2-，然后依次在针脚IN2+和IN2-之间施加电压-75mV、0mV、+75mV，BCU上报检测到的分流器2的电流（-300A, 0A, +300A)
27 | 主负接触器粘连检测 | 短接时上报导通，断开时上报不导通 | 测试设备短接PACK-与BAT- ，BCU上报主负接触器状态，然后断开，BCU再上报主负接触器状态
28 | 预留高压接触器粘连检测 | 施加电压时上报导通，撤去电压后上报不导通 | 测试设备在针脚HV_CH4和BAT-之间，以及HV_CH5和BAT-之间施加400V电压，BCU上报这2路接触器状态，然后撤去电压，BCU再上报这2路接触器状态
29 | PCS高压反接检测 | 上报高压反接 | 测试设备在针脚PACK+和PACK-之间施加-400V电压，BCU上报PCS高压状态
30 | PCS高压唤醒检测 | 上报高压接通 | 测试设备在针脚PACK+和PACK-之间施加+400V电压，BCU上报PCS高压状态
31 | 电池组反接检测 | 上报电池组反接 | 测试设备在针脚BAT+和BAT-之间施加-400V电压，BCU上报电池组状态
32 | 绝缘检测 | 上报绝缘电阻值误差<20% | 测试设备在针脚BAT+和PE之间，以及BAT-和PE之间依次连接100K, 1M, 10M电阻，BCU上报绝缘电阻阻值
33 | 蓝牙通信 | 连接成功，且收到应答消息 | 测试设备扫描到BCU的蓝牙广播后，跟BCU建立连接，然后发送指定的数据给BCU，BCU收到后回送应答消息
34 | 以太网通信 | 收到正常的PING应答 | 测试设备向BCU发送PING报文，BCU回送应答信息给测试设备
| 编制： | 审核： | 批准： 会签：
BCU板连接器针脚定义如下：

## BMU板FCT测试方案
BMS系列产品FCT测试方案
序号 | 项目 | 参数/要求 （以该产品规格书为准） | 测试方法与测试设备 | 备注
1 | 程序烧录 | 烧录完后校验成功 | 编程器在线烧录测试程序到BCU板上
2 | 功耗测试1 | 0.02 ~ 0.1 A | 测试设备测量24V电源的电流
3 | CAN通讯测试 | 收到正常应答 | 测试设备给BMU发送指定的数据帧，BMU收到后回送应答帧（后面的测试项的下发指令和上报信息都通过CAN传输）
4 | RS485-1通讯测试 | 收到正常应答 | 测试设备给BMU发送指定的数据帧，BMU收到后回送应答帧
5 | RS485-2通讯测试 | 收到正常应答 | 测试设备给BMU发送指定的数据帧，BMU收到后回送应答帧
6 | 高边输出 | 带载0.5A，输出电压≥22V | 测试设备在H_OUT[1:2]针脚接47欧姆负载，发指令让BMU的2路高边输出H_OUT[1:2]依次输出，测试设备测量H_OUT[1:2]针脚的电压
7 | EEPROM测试 | 上报读写正常 | 测试设备发指令让BCU执行EEPROM读写测试，BMU执行完后上报状态
8 | DI输入检测 | 0V上报为低电平，3V为高电平 | 测试设备依次给针脚DI[1:8]施加0V和3V电压，BMU上报DI输入电平
9 | DO输出检测 | 带10KΩ负载，低电平<0.5V，高电平>3.0V | 测试设备发出使能指令（依次输出0x55和0xAA)，然后测量针脚DO[1:8]的电压
10 | 温度检测 | 上报温度30℃，误差<1℃ | 测试设备给BMU的针脚RT[21:26]接8.2K电阻，发指令让BMU上报这6路温度
11 | 霍尔电流检测 | 上报电压误差<20mV | 测试设备依次给BMU针脚HALL_CH[1:2]施加电压1V、2.5V、4V，BMU上报检测到的电压值
12 | 功耗测试2 | < 0.1 mA | 当菊花链上无通信时间超过5秒后，测试设备测量PW+的电流
13 | 菊花链通讯测试 | 收到正常应答 | 菊花链通过标准BMU转成CAN与测试设备通讯（下同）
14 | 单体精度测试 | 上报电压误差<3mV | 测试设备给B[0:18]针脚的相邻两个脚之间施加18路差分电压，依次施加2.0V, 3.0V, 4.0V，BMU上报18路单体电压
15 | 电芯温度检测 | 上报温度30℃，±1℃ | 测试设备给针脚RT[1:18]接8.2K电阻，BMU上报这18路温度
16 | 均衡测试 | 开启时电流为1A，±0.1A | 测试设备给B[0:18]针脚的相邻两个脚之间施加18路差分电压3.3V，然后发指令让BMU依次开启B1-B18的均衡，测量B1-B18上的电流
| 编制： | 审核： | 批准： 会签：
BMU板连接器针脚定义如下：